# Text boxes

# VENTIL ZA SPREČAVANJE PREPUNJENJA

OPW  SERIJA 61 - SO

-  Jednostavna, lagana i brza instalacija  -  Ekonomičan  -  Kompletno automatiziran rad  -  Rad pri svim brzinama protoka  -  prihvaća sve dubine mjerenja  -  brzi slivnik

OPW 61-SO Ventil za sprečavanje propuštanja tekućine, dizajniran je kao jednostavno, jeftino rješenje, za podzemne spremnike. Ventil za prekidanje protoka je zaseban dio ispusne cijevi koja se koristi se za  punjenje pomoću gravitacije. OPW 61-SO dopušta jednostavnu instalaciju bez  bušenja betona i bez otvora.

OPW-61 je dvostupanjski ventil za prekidanje protoka. Kada razina tekućine poraste na otprilike 95% kapaciteta spremnika – mehanizam ventila se oslobađa i zatvara se automatski sa tekućinom. Reducira protok tekućine na otprilike 18,9 l kroz prijenosni ventil. Operater tada može zaustaviti proces punjenja i isključiti baypass cijevi za punjenje. Sve dok razina tekućine bude na otprilike 95% razine, ventil će se isključivati automatski svaki put kada bude pokušana.

Ukoliko spremnik bude prepunjen i tekućina punjenja naraste do otprilike 98% kapaciteta spremnika, bypass će se zatvoriti. Tekućina ne može naknadno proteći u spremnik sve dok razina tekućine ne padne na prihvatljivu razinu.

Testirano u Bowser-Morner. Inc. neovisnom laboratoriju. Rezultati su dostupni na zahtjev.

Specifikacija za narudžbu

Dio:			Opis:				Dio:			Opis:

0061-SO BYE		4" Ventil za spr. prep., bezcjevni	0061-SO 4024		4" Vent. za spr. prep. 4 x 10 FT ekonomičan

0061-SO 3000		3" Ventil za spr. prep. 4 x 5 FT	0061-SO 410c		4" Vent. za spr. prep. 4 x 10 FT parni priliv

0061-SO 4004		4" Ventil za spr. prep. 4 x 5 FT	0061-SO 4901		4" Vent. za spr. prep. 4 x 5 FT KIWA

Mehanički podaci

Tijelo ventila: lijevani aluminij						Brtvljenje: Viton

Plovak: Nitrirana gumica, zatvorena pjena u ćeliji			Gornji i donji pad cijevi: Aluminij

Ventil: Aluminij

OPV 61-SO  	Ventil protiv prepunjenja

## Značajke

- Jednostavna, laka i brza instalacija

- Ekonomičan

- Kompletno automatizirani rad – nema provjere prije puštanja u rad, nema resetiranja.

- Rad na svim brzinama protoka.

- Prihvaća sve razine mjerenja

- Naknadno uklapanje u postojeći spremnik ima 4" odušnik cijevi

- Automatski crijevni oluk – prikladno za operatera

- Crijevni " izbacivač " uključuje ventil za izbacivanje koji ima uočljivi signal da je spremnik prepunjen – ubrzava postupak punjenja.

- Nema direktne veze sa točkom punjenja i vezom za isparak.

- -  U otvorenoj poziciji, ventil resetira unutarnje opadanje u cijevi, dopuštajući potpuni protok.

- Kada tekućina raste do ograničene razine, ventil se automatski zatvara.

OPW 61-SO  prikazan poslije spajanja, spreman za instalaciju na spremnik.

## Materijal

Tijelo ventila: lijevani aluminij

Plovak: nitrirana gumica, zatvorena pjena u ćeliji

Ventil: aluminij

Brtvljenje: Viton

Gornji i donji pad cijevi: aluminij

#### Kako specificirati narudžbu

Br. artikla		Max. spremnik	Max. spremnik

Ukopana dubina	Promjer

OPW 61-SO – 4000	1,50 m			2,40 m

OPW 6	1-SO – 4010	2,70 m			3,00 m

OPW CN-19372-M	Stezni kavez za indirektno punjenje

sistema

TIPIČNA SHEMA INSTALACIJE

Napomena: Točne dimenzije spremnika i

ostalo ovisi o konfiguraciji spremnika.

Instalacija steznog kaveza u T- komad. Pričvrstiti sklop prema dolje sve dok donji prsten ne osigura da  gornja cijev prirubnice bude uz cijev za punjenje spremnika.

Pričvrstiti vijak.

Drži tekućinu dolje u tijelu ventila i umetni doljnju cijev ventila protiv prepunjenja u tijelo T – komada.

### ZA INDIREKTNO PUNJENJE

Preporučuje se za montažu  na standardan T – komad, direktno na cijev za punjenje.

OPW  61-SO  ventil za sprečavanje prepunjenja montira se direktno na

T – komad .

( vidi sliku desno … )

Stezni kavez ( OPW  CN-19372 ) potreban da drži prirubnički kraj dijelova stisnut na kraju cijevi za punjenje spremnika .

( vidi sliku lijevo … )